## 蓄熱シュミレーション
温度差発電シュミレーション
＊水色のセルが入力可能です。
|  |  |  | 温泉 |  |  | ドレン水圧力(Tetensの式) |  |  | 環境条件
|  |  |  | 温度 | 85 | ℃ | 58.0571 | kPa（ABS） |  | 気温 | 20 | ℃
|  |  |  | 流量 | 4 | ℓ/s | 4 | ℓ/1Unit |  | 水温 | 25 | ℃
|  |  |  | 排出時間 | 24 | ｈ |  |  |  | 蒸発器基準 | 14 | ⊿T
|  |  |  | 熱量 | 241.1024 | kW | 241.1024 | kW/1Unit |  | *熱交換器の温度差は10℃～14℃
|  |  |  | 排湯温度 | 70.58 | ℃ | 14.42 | ⊿T |  |  | 1
|  |  |  | 湯量 | 14.4 | ㎥/Hour
|  |  |  | 排湯総量 | 1244.16 | ㎥/Day
[5 empty] | 発電能力 | 時間 | 発電端電力1台当たり |  | 送電端電力1台当たり |  | エンジン
[5 empty] | 蒸気排出時 | 24 | 10.8496 | ｋＷｈ平均 | 9.2222 | kW | 1
[5 empty] | 蓄熱発電 | 0 | 0 | ｋＷｈ平均 | 0 | kW | 導入台数
[5 empty] | 合計 | 24 | 10.8496 | ｋＷｈ平均 | 9.2222 | kW | 1
ＲＨＥ
[5 empty] | 発電端定格出力 | 12 | ｋＷ
[5 empty] | 入力温度差 | 31.66 | ℃
[5 empty] | 入力下限 | 55 | ℃
蒸発器
[6 empty] | 640.21 | kPa
蓄熱タンク容積
[10 empty] | 0 | ㎥
|  | 38.92 | ℃ | [6 empty] | 循環流量
[10 empty] | 12.6 | ㎥/h
温度低下
[10 empty] | 0 | ℃/h
冷却水流量 | 4.1437 | ℓ/s |  |  | 熱源流量 | 3.5 | ℓ/s | 最小循環 |  | 循環時間
冷却水温度 | 25 | ℃ |  |  | 温度低下 | 4.4324 | ℃ | 2.2512 | ℃ | 0
凝縮器 | 97.793 | kPa |  |  | 消費熱量 | 64.846 | kW | 32.9351 | kW
発電後の温水の２次利用
・グリーンハウスの暖房
・床暖房
・養魚
＊熱の直接利用で投資回収の効率化
蒸気
液体
凝縮器
蒸発器
蓄熱槽
RHE
地熱発電
排熱発電

## 投資回収
ロータリー熱エンジン投資回収シュミレーション
品目 |  |  | ＊水色のセルが入力可能です。
初期費用 |  |  |  |  | 標準価格
ロータリー熱エンジン１0ｋＷ | 11000000 |  | 1 | システム台数 | 11000000
設置費用 | 850000 |  | 1 | エンジンUnit | 4500000
その他費用 | 750000 |  |  | 設置費用 | 850000
小計 | 12600000 |  |  | その他費用 | 750000
国等の補助金 | 6300000 | 50 | ％（補助率）
合計 | 6300000
維持費用
メンテナンス費用（年単位） | 125000 |  |  |  | 125000
稼動条件
稼働時間（１日） | 24 | Hour | ＊蓄熱等による24時間稼働も構成可能
稼働日数（年） | 280 | Day
生産電力（１時間当たり） | 9.2222 | kWh
電力単価 | 18 | kWh
生産電力合計（年） | 61972.9609 | kWh
電力価格換算合計（年） | 1115513.2961 | 円
投資回収期間 |  | 年 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目
|  |  | 5309486.7039 | 4318973.4077 | 3328460.1116 | 2337946.8155 | 1347433.5194
|  |  | ６年目 | ７年目 | 8年目 | ９年目 | １０年目 | 回収残
|  |  | 356920.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設備投資回収後電力単価（ｋＷｈ） | 2.017 | 円
設置費用にはクーリングタワー及び気液熱交換器、配管費用等は含まれていません。 現時点では設置条件などが未確定であり、目安として参照ください。

## Data1233 (hidden)
Thermodynamics Properties of HFO1233zd (ver Dec 2010). | [13 empty] | Thermodynamics Properties of HFO1233zd (ver Dec 2010).
Reference state : IIR | [13 empty] | Reference state : IIR
|  | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor |  | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor
Temperature | Pressure | Density | Density | Volume | Volume | Enthalpy | Enthalpy | Entropy | Entropy | Cv | Cv | Cp | Cp | Temperature | Sound Speed | Therm. Cond. | Therm. Cond. | Viscosity | Viscosity | Kin. Viscosity | Kin. Viscosity | Surf. Tension
(°C) | (kPa_g) | (kg/m³) | (kg/m³) | (m³/kg) | (m³/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (kJ/kg-K) | (°C) | (m/s) | (mW/m-K) | (mW/m-K) | (µPa-s) | (µPa-s) | (cm²/s) | (cm²/s) | (mN/m)
0 | -53.988 | 1326.7 | 2.7994 | 0.00075374 | 0.35722 | 200 | 402.09 | 1 | 1.7398 | 1.0074 | 0.71378 | 1.1165 | 0.7894 | 0 | 134.74 | 100.32 | 12.502 | 662 | 10.261 | 0.0049898 | 0.036653 | 16.556
1 | -51.875 | 1325.4 | 2.9162 | 0.0007545 | 0.34291 | 201.12 | 402.78 | 1.0041 | 1.7397 | 1.0079 | 0.7158 | 1.118 | 0.7918 | 1 | 134.88 | 100.02 | 12.578 | 651.12 | 10.298 | 0.0049127 | 0.035312 | 16.388
2 | -49.687 | 1324 | 3.0369 | 0.00075527 | 0.32928 | 202.24 | 403.48 | 1.0082 | 1.7396 | 1.0084 | 0.71783 | 1.1196 | 0.79421 | 2 | 135.02 | 99.72 | 12.654 | 640.54 | 10.335 | 0.0048378 | 0.03403 | 16.221
3 | -47.422 | 1322.7 | 3.1616 | 0.00075604 | 0.3163 | 203.36 | 404.18 | 1.0122 | 1.7394 | 1.0089 | 0.71986 | 1.1213 | 0.79664 | 3 | 135.15 | 99.421 | 12.73 | 630.23 | 10.372 | 0.0047648 | 0.032806 | 16.054
4 | -45.077 | 1321.3 | 3.2903 | 0.00075683 | 0.30393 | 204.48 | 404.88 | 1.0163 | 1.7393 | 1.0094 | 0.7219 | 1.1229 | 0.79908 | 4 | 135.28 | 99.123 | 12.806 | 620.18 | 10.409 | 0.0046937 | 0.031635 | 15.889
5 | -42.651 | 1319.9 | 3.4231 | 0.00075761 | 0.29213 | 205.61 | 405.58 | 1.0203 | 1.7393 | 1.01 | 0.72393 | 1.1246 | 0.80153 | 5 | 135.41 | 98.825 | 12.883 | 610.4 | 10.446 | 0.0046245 | 0.030515 | 15.723
6 | -40.142 | 1318.5 | 3.5602 | 0.00075841 | 0.28088 | 206.74 | 406.28 | 1.0244 | 1.7392 | 1.0105 | 0.72598 | 1.1262 | 0.804 | 6 | 135.53 | 98.528 | 12.96 | 600.86 | 10.483 | 0.004557 | 0.029444 | 15.559
7 | -37.547 | 1317.2 | 3.7016 | 0.00075921 | 0.27015 | 207.86 | 406.98 | 1.0284 | 1.7391 | 1.0111 | 0.72802 | 1.1279 | 0.80648 | 7 | 135.65 | 98.231 | 13.037 | 591.55 | 10.519 | 0.0044912 | 0.028418 | 15.396
8 | -34.864 | 1315.8 | 3.8475 | 0.00076002 | 0.25991 | 208.99 | 407.68 | 1.0324 | 1.7391 | 1.0116 | 0.73007 | 1.1297 | 0.80897 | 8 | 135.77 | 97.935 | 13.114 | 582.48 | 10.556 | 0.004427 | 0.027437 | 15.233
9 | -32.092 | 1314.3 | 3.9979 | 0.00076084 | 0.25013 | 210.13 | 408.38 | 1.0364 | 1.7391 | 1.0122 | 0.73213 | 1.1314 | 0.81148 | 9 | 135.88 | 97.639 | 13.191 | 573.63 | 10.593 | 0.0043644 | 0.026497 | 15.07
10 | -29.228 | 1312.9 | 4.153 | 0.00076167 | 0.24079 | 211.26 | 409.08 | 1.0404 | 1.7391 | 1.0127 | 0.73418 | 1.1331 | 0.814 | 10 | 135.99 | 97.344 | 13.269 | 564.99 | 10.63 | 0.0043033 | 0.025596 | 14.909
11 | -26.27 | 1311.5 | 4.3128 | 0.0007625 | 0.23187 | 212.4 | 409.78 | 1.0444 | 1.7391 | 1.0133 | 0.73624 | 1.1349 | 0.81654 | 11 | 136.1 | 97.049 | 13.347 | 556.55 | 10.667 | 0.0042437 | 0.024733 | 14.748
12 | -23.216 | 1310 | 4.4774 | 0.00076334 | 0.22334 | 213.53 | 410.48 | 1.0484 | 1.7391 | 1.0139 | 0.73831 | 1.1367 | 0.81909 | 12 | 136.21 | 96.755 | 13.425 | 548.31 | 10.704 | 0.0041854 | 0.023906 | 14.588
13 | -20.063 | 1308.6 | 4.6471 | 0.00076419 | 0.21519 | 214.67 | 411.17 | 1.0524 | 1.7391 | 1.0144 | 0.74038 | 1.1385 | 0.82165 | 13 | 136.31 | 96.461 | 13.503 | 540.26 | 10.74 | 0.0041286 | 0.023112 | 14.429
14 | -16.81 | 1307.1 | 4.8218 | 0.00076504 | 0.20739 | 215.81 | 411.87 | 1.0564 | 1.7391 | 1.015 | 0.74245 | 1.1403 | 0.82423 | 14 | 136.41 | 96.168 | 13.582 | 532.39 | 10.777 | 0.004073 | 0.022351 | 14.27
15 | -13.454 | 1305.6 | 5.0016 | 0.0007659 | 0.19993 | 216.96 | 412.57 | 1.0603 | 1.7392 | 1.0156 | 0.74452 | 1.1421 | 0.82683 | 15 | 136.51 | 95.875 | 13.66 | 524.7 | 10.814 | 0.0040187 | 0.021621 | 14.112
16 | -9.9922 | 1304.2 | 5.1868 | 0.00076678 | 0.1928 | 218.1 | 413.27 | 1.0643 | 1.7392 | 1.0162 | 0.7466 | 1.1439 | 0.82944 | 16 | 136.6 | 95.583 | 13.739 | 517.18 | 10.851 | 0.0039656 | 0.02092 | 13.955
17 | -6.4231 | 1302.7 | 5.3774 | 0.00076766 | 0.18596 | 219.25 | 413.97 | 1.0682 | 1.7393 | 1.0168 | 0.74869 | 1.1458 | 0.83206 | 17 | 136.69 | 95.291 | 13.819 | 509.83 | 10.887 | 0.0039137 | 0.020247 | 13.798
18 | -2.744 | 1301.2 | 5.5735 | 0.00076854 | 0.17942 | 220.4 | 414.66 | 1.0722 | 1.7394 | 1.0174 | 0.75077 | 1.1477 | 0.83471 | 18 | 136.78 | 95 | 13.898 | 502.63 | 10.924 | 0.0038629 | 0.0196 | 13.642
19 | 1.0475 | 1299.6 | 5.7752 | 0.00076944 | 0.17315 | 221.55 | 415.36 | 1.0761 | 1.7395 | 1.018 | 0.75287 | 1.1495 | 0.83736 | 19 | 136.86 | 94.709 | 13.978 | 495.59 | 10.961 | 0.0038133 | 0.018979 | 13.487
20 | 4.9537 | 1298.1 | 5.9827 | 0.00077035 | 0.16715 | 222.7 | 416.06 | 1.08 | 1.7396 | 1.0186 | 0.75496 | 1.1514 | 0.84004 | 20 | 136.94 | 94.419 | 14.057 | 488.7 | 10.998 | 0.0037647 | 0.018382 | 13.333
21 | 8.9771 | 1296.6 | 6.1961 | 0.00077126 | 0.16139 | 223.85 | 416.75 | 1.0839 | 1.7397 | 1.0192 | 0.75706 | 1.1534 | 0.84273 | 21 | 137.02 | 94.129 | 14.138 | 481.96 | 11.034 | 0.0037171 | 0.017809 | 13.179
22 | 13.12 | 1295 | 6.4154 | 0.00077218 | 0.15587 | 225.01 | 417.45 | 1.0879 | 1.7399 | 1.0198 | 0.75916 | 1.1553 | 0.84544 | 22 | 137.09 | 93.839 | 14.218 | 475.35 | 11.071 | 0.0036706 | 0.017257 | 13.026
23 | 17.385 | 1293.5 | 6.6409 | 0.00077311 | 0.15058 | 226.17 | 418.15 | 1.0918 | 1.74 | 1.0204 | 0.76127 | 1.1572 | 0.84816 | 23 | 137.16 | 93.55 | 14.298 | 468.88 | 11.108 | 0.003625 | 0.016726 | 12.874
24 | 21.775 | 1291.9 | 6.8726 | 0.00077405 | 0.1455 | 227.33 | 418.84 | 1.0957 | 1.7402 | 1.021 | 0.76338 | 1.1592 | 0.8509 | 24 | 137.22 | 93.261 | 14.379 | 462.54 | 11.144 | 0.0035803 | 0.016216 | 12.723
25 | 26.292 | 1290.3 | 7.1107 | 0.000775 | 0.14063 | 228.49 | 419.54 | 1.0996 | 1.7403 | 1.0216 | 0.7655 | 1.1612 | 0.85367 | 25 | 137.29 | 92.973 | 14.46 | 456.33 | 11.181 | 0.0035366 | 0.015724 | 12.572
26 | 30.939 | 1288.7 | 7.3554 | 0.00077596 | 0.13596 | 229.66 | 420.23 | 1.1034 | 1.7405 | 1.0222 | 0.76761 | 1.1632 | 0.85644 | 26 | 137.35 | 92.685 | 14.542 | 450.24 | 11.218 | 0.0034937 | 0.015251 | 12.422
27 | 35.719 | 1287.1 | 7.6066 | 0.00077693 | 0.13146 | 230.82 | 420.92 | 1.1073 | 1.7407 | 1.0228 | 0.76974 | 1.1652 | 0.85924 | 27 | 137.4 | 92.397 | 14.623 | 444.27 | 11.254 | 0.0034517 | 0.014796 | 12.272
28 | 40.633 | 1285.5 | 7.8646 | 0.00077791 | 0.12715 | 231.99 | 421.62 | 1.1112 | 1.7409 | 1.0234 | 0.77186 | 1.1672 | 0.86206 | 28 | 137.45 | 92.11 | 14.705 | 438.42 | 11.291 | 0.0034105 | 0.014357 | 12.124
29 | 45.685 | 1283.9 | 8.1295 | 0.00077889 | 0.12301 | 233.16 | 422.31 | 1.1151 | 1.7411 | 1.0241 | 0.774 | 1.1693 | 0.86489 | 29 | 137.5 | 91.823 | 14.787 | 432.68 | 11.328 | 0.0033701 | 0.013934 | 11.976
30 | 50.877 | 1282.2 | 8.4015 | 0.00077989 | 0.11903 | 234.33 | 423 | 1.1189 | 1.7413 | 1.0247 | 0.77613 | 1.1713 | 0.86775 | 30 | 137.55 | 91.536 | 14.869 | 427.04 | 11.365 | 0.0033305 | 0.013527 | 11.829
31 | 56.212 | 1280.6 | 8.6806 | 0.0007809 | 0.1152 | 235.51 | 423.69 | 1.1228 | 1.7415 | 1.0253 | 0.77827 | 1.1734 | 0.87062 | 31 | 137.59 | 91.25 | 14.952 | 421.52 | 11.401 | 0.0032916 | 0.013134 | 11.683
32 | 61.693 | 1278.9 | 8.9671 | 0.00078191 | 0.11152 | 236.69 | 424.38 | 1.1266 | 1.7417 | 1.0259 | 0.78041 | 1.1755 | 0.87351 | 32 | 137.63 | 90.964 | 15.035 | 416.09 | 11.438 | 0.0032535 | 0.012756 | 11.537
33 | 67.322 | 1277.2 | 9.261 | 0.00078294 | 0.10798 | 237.86 | 425.07 | 1.1305 | 1.742 | 1.0265 | 0.78256 | 1.1776 | 0.87643 | 33 | 137.66 | 90.679 | 15.118 | 410.77 | 11.475 | 0.0032161 | 0.012391 | 11.392
34 | 73.103 | 1275.5 | 9.5625 | 0.00078398 | 0.10457 | 239.05 | 425.76 | 1.1343 | 1.7422 | 1.0271 | 0.78471 | 1.1797 | 0.87936 | 34 | 137.69 | 90.394 | 15.201 | 405.54 | 11.512 | 0.0031794 | 0.012038 | 11.248
35 | 79.037 | 1273.8 | 9.8718 | 0.00078503 | 0.1013 | 240.23 | 426.45 | 1.1381 | 1.7425 | 1.0278 | 0.78687 | 1.1818 | 0.88232 | 35 | 137.72 | 90.109 | 15.285 | 400.41 | 11.549 | 0.0031433 | 0.011698 | 11.105
36 | 85.128 | 1272.1 | 10.189 | 0.00078609 | 0.098145 | 241.42 | 427.14 | 1.142 | 1.7427 | 1.0284 | 0.78903 | 1.184 | 0.8853 | 36 | 137.74 | 89.824 | 15.369 | 395.37 | 11.585 | 0.0031079 | 0.01137 | 10.962
37 | 91.379 | 1270.4 | 10.514 | 0.00078716 | 0.095109 | 242.6 | 427.83 | 1.1458 | 1.743 | 1.029 | 0.79119 | 1.1861 | 0.8883 | 37 | 137.76 | 89.54 | 15.453 | 390.42 | 11.622 | 0.0030732 | 0.011054 | 10.82
38 | 97.793 | 1268.7 | 10.848 | 0.00078824 | 0.092185 | 243.79 | 428.51 | 1.1496 | 1.7433 | 1.0296 | 0.79336 | 1.1883 | 0.89132 | 38 | 137.77 | 89.256 | 15.537 | 385.55 | 11.659 | 0.0030391 | 0.010748 | 10.679
39 | 104.37 | 1266.9 | 11.19 | 0.00078933 | 0.089369 | 244.99 | 429.2 | 1.1534 | 1.7436 | 1.0302 | 0.79553 | 1.1905 | 0.89436 | 39 | 137.78 | 88.972 | 15.622 | 380.77 | 11.696 | 0.0030055 | 0.010453 | 10.538
40 | 111.12 | 1265.1 | 11.54 | 0.00079043 | 0.086656 | 246.18 | 429.88 | 1.1572 | 1.7439 | 1.0308 | 0.79771 | 1.1927 | 0.89743 | 40 | 137.79 | 88.688 | 15.707 | 376.07 | 11.733 | 0.0029726 | 0.010167 | 10.399
41 | 118.04 | 1263.3 | 11.899 | 0.00079155 | 0.084041 | 247.38 | 430.57 | 1.161 | 1.7441 | 1.0314 | 0.79989 | 1.1949 | 0.90052 | 41 | 137.79 | 88.405 | 15.792 | 371.45 | 11.77 | 0.0029402 | 0.0098917 | 10.26
42 | 125.13 | 1261.6 | 12.267 | 0.00079267 | 0.08152 | 248.58 | 431.25 | 1.1648 | 1.7445 | 1.0321 | 0.80207 | 1.1972 | 0.90364 | 42 | 137.79 | 88.122 | 15.878 | 366.91 | 11.807 | 0.0029084 | 0.0096252 | 10.122
43 | 132.4 | 1259.7 | 12.644 | 0.00079381 | 0.07909 | 249.78 | 431.93 | 1.1686 | 1.7448 | 1.0327 | 0.80426 | 1.1994 | 0.90678 | 43 | 137.79 | 87.839 | 15.964 | 362.44 | 11.844 | 0.0028771 | 0.0093676 | 9.9845
44 | 139.85 | 1257.9 | 13.03 | 0.00079496 | 0.076746 | 250.98 | 432.61 | 1.1724 | 1.7451 | 1.0333 | 0.80645 | 1.2017 | 0.90995 | 44 | 137.78 | 87.557 | 16.05 | 358.05 | 11.881 | 0.0028463 | 0.0091185 | 9.8479
45 | 147.48 | 1256.1 | 13.426 | 0.00079613 | 0.074485 | 252.19 | 433.29 | 1.1762 | 1.7454 | 1.0339 | 0.80865 | 1.204 | 0.91314 | 45 | 137.77 | 87.274 | 16.137 | 353.72 | 11.919 | 0.0028161 | 0.0088776 | 9.7121
46 | 155.3 | 1254.2 | 13.831 | 0.0007973 | 0.072304 | 253.4 | 433.97 | 1.1799 | 1.7457 | 1.0345 | 0.81085 | 1.2063 | 0.91636 | 46 | 137.75 | 86.992 | 16.224 | 349.47 | 11.956 | 0.0027863 | 0.0086446 | 9.577
47 | 163.31 | 1252.4 | 14.245 | 0.00079849 | 0.070198 | 254.61 | 434.65 | 1.1837 | 1.7461 | 1.0351 | 0.81306 | 1.2086 | 0.9196 | 47 | 137.73 | 86.71 | 16.311 | 345.29 | 11.993 | 0.0027571 | 0.0084191 | 9.4427
48 | 171.51 | 1250.5 | 14.67 | 0.00079969 | 0.068166 | 255.82 | 435.32 | 1.1875 | 1.7464 | 1.0357 | 0.81527 | 1.211 | 0.92288 | 48 | 137.7 | 86.429 | 16.399 | 341.17 | 12.031 | 0.0027283 | 0.0082009 | 9.3092
49 | 179.9 | 1248.6 | 15.105 | 0.00080091 | 0.066204 | 257.03 | 436 | 1.1912 | 1.7468 | 1.0363 | 0.81748 | 1.2134 | 0.92618 | 49 | 137.67 | 86.147 | 16.487 | 337.11 | 12.068 | 0.0027 | 0.0079897 | 9.1764
50 | 188.49 | 1246.7 | 15.55 | 0.00080214 | 0.064309 | 258.25 | 436.67 | 1.195 | 1.7471 | 1.0369 | 0.8197 | 1.2157 | 0.92951 | 50 | 137.64 | 85.866 | 16.575 | 333.12 | 12.106 | 0.0026721 | 0.0077851 | 9.0444
51 | 197.29 | 1244.7 | 16.006 | 0.00080338 | 0.062478 | 259.47 | 437.35 | 1.1987 | 1.7475 | 1.0375 | 0.82192 | 1.2181 | 0.93287 | 51 | 137.6 | 85.584 | 16.664 | 329.19 | 12.144 | 0.0026446 | 0.0075871 | 8.9132
52 | 206.29 | 1242.8 | 16.472 | 0.00080464 | 0.06071 | 260.7 | 438.02 | 1.2025 | 1.7478 | 1.0381 | 0.82415 | 1.2206 | 0.93626 | 52 | 137.55 | 85.303 | 16.753 | 325.32 | 12.181 | 0.0026176 | 0.0073953 | 8.7828
53 | 215.5 | 1240.8 | 16.949 | 0.00080591 | 0.059001 | 261.92 | 438.69 | 1.2062 | 1.7482 | 1.0387 | 0.82638 | 1.223 | 0.93968 | 53 | 137.51 | 85.022 | 16.842 | 321.51 | 12.219 | 0.002591 | 0.0072094 | 8.6531
54 | 224.92 | 1238.9 | 17.437 | 0.00080719 | 0.057349 | 263.15 | 439.36 | 1.2099 | 1.7486 | 1.0393 | 0.82862 | 1.2255 | 0.94313 | 54 | 137.45 | 84.741 | 16.932 | 317.75 | 12.257 | 0.0025648 | 0.0070293 | 8.5243
55 | 234.55 | 1236.9 | 17.937 | 0.00080849 | 0.055752 | 264.38 | 440.03 | 1.2137 | 1.7489 | 1.0399 | 0.83086 | 1.2279 | 0.94661 | 55 | 137.4 | 84.461 | 17.022 | 314.05 | 12.295 | 0.002539 | 0.0068548 | 8.3962
56 | 244.4 | 1234.9 | 18.448 | 0.0008098 | 0.054208 | 265.61 | 440.69 | 1.2174 | 1.7493 | 1.0405 | 0.83311 | 1.2304 | 0.95013 | 56 | 137.34 | 84.18 | 17.113 | 310.4 | 12.333 | 0.0025136 | 0.0066856 | 8.2689
57 | 254.48 | 1232.8 | 18.97 | 0.00081113 | 0.052714 | 266.85 | 441.36 | 1.2211 | 1.7497 | 1.0411 | 0.83536 | 1.2329 | 0.95368 | 57 | 137.27 | 83.899 | 17.204 | 306.81 | 12.372 | 0.0024886 | 0.0065216 | 8.1424
58 | 264.77 | 1230.8 | 19.505 | 0.00081248 | 0.051269 | 268.09 | 442.02 | 1.2248 | 1.7501 | 1.0417 | 0.83761 | 1.2355 | 0.95727 | 58 | 137.2 | 83.619 | 17.295 | 303.26 | 12.41 | 0.0024639 | 0.0063625 | 8.0167
59 | 275.3 | 1228.7 | 20.052 | 0.00081384 | 0.049871 | 269.33 | 442.69 | 1.2286 | 1.7505 | 1.0423 | 0.83987 | 1.2381 | 0.96089 | 59 | 137.12 | 83.338 | 17.387 | 299.77 | 12.449 | 0.0024396 | 0.0062083 | 7.8917
60 | 286.05 | 1226.7 | 20.611 | 0.00081521 | 0.048518 | 270.57 | 443.35 | 1.2323 | 1.7509 | 1.0428 | 0.84214 | 1.2406 | 0.96455 | 60 | 137.04 | 83.058 | 17.479 | 296.33 | 12.487 | 0.0024157 | 0.0060586 | 7.7676
61 | 297.04 | 1224.6 | 21.183 | 0.0008166 | 0.047208 | 271.81 | 444.01 | 1.236 | 1.7513 | 1.0434 | 0.84441 | 1.2433 | 0.96825 | 61 | 136.96 | 82.778 | 17.572 | 292.93 | 12.526 | 0.0023921 | 0.0059134 | 7.6443
62 | 308.27 | 1222.5 | 21.767 | 0.00081801 | 0.04594 | 273.06 | 444.66 | 1.2397 | 1.7517 | 1.044 | 0.84668 | 1.2459 | 0.97198 | 62 | 136.87 | 82.497 | 17.665 | 289.58 | 12.565 | 0.0023688 | 0.0057725 | 7.5218
63 | 319.74 | 1220.3 | 22.365 | 0.00081944 | 0.044712 | 274.31 | 445.32 | 1.2434 | 1.7521 | 1.0446 | 0.84896 | 1.2485 | 0.97576 | 63 | 136.78 | 82.217 | 17.759 | 286.28 | 12.604 | 0.0023459 | 0.0056357 | 7.4001
64 | 331.45 | 1218.2 | 22.976 | 0.00082088 | 0.043523 | 275.57 | 445.97 | 1.2471 | 1.7525 | 1.0451 | 0.85124 | 1.2512 | 0.97957 | 64 | 136.68 | 81.937 | 17.853 | 283.02 | 12.644 | 0.0023233 | 0.0055029 | 7.2791
65 | 343.41 | 1216 | 23.601 | 0.00082234 | 0.042371 | 276.82 | 446.63 | 1.2508 | 1.7529 | 1.0457 | 0.85353 | 1.2539 | 0.98343 | 65 | 136.57 | 81.656 | 17.948 | 279.8 | 12.683 | 0.0023009 | 0.005374 | 7.159
66 | 355.62 | 1213.9 | 24.24 | 0.00082382 | 0.041255 | 278.08 | 447.28 | 1.2545 | 1.7533 | 1.0463 | 0.85583 | 1.2567 | 0.98733 | 66 | 136.46 | 81.376 | 18.043 | 276.63 | 12.723 | 0.0022789 | 0.0052488 | 7.0398
67 | 368.09 | 1211.7 | 24.892 | 0.00082532 | 0.040173 | 279.34 | 447.93 | 1.2581 | 1.7538 | 1.0469 | 0.85812 | 1.2594 | 0.99127 | 67 | 136.35 | 81.096 | 18.139 | 273.5 | 12.763 | 0.0022572 | 0.0051271 | 6.9213
68 | 380.82 | 1209.4 | 25.559 | 0.00082683 | 0.039124 | 280.61 | 448.58 | 1.2618 | 1.7542 | 1.0474 | 0.86043 | 1.2622 | 0.99526 | 68 | 136.23 | 80.815 | 18.235 | 270.41 | 12.803 | 0.0022358 | 0.005009 | 6.8036
69 | 393.8 | 1207.2 | 26.241 | 0.00082836 | 0.038108 | 281.88 | 449.22 | 1.2655 | 1.7546 | 1.048 | 0.86274 | 1.265 | 0.9993 | 69 | 136.1 | 80.535 | 18.332 | 267.36 | 12.843 | 0.0022147 | 0.0048942 | 6.6868
70 | 407.06 | 1204.9 | 26.938 | 0.00082992 | 0.037122 | 283.15 | 449.87 | 1.2692 | 1.755 | 1.0486 | 0.86505 | 1.2679 | 1.0034 | 70 | 135.98 | 80.254 | 18.429 | 264.34 | 12.883 | 0.0021938 | 0.0047826 | 6.5708
71 | 420.58 | 1202.7 | 27.65 | 0.00083149 | 0.036166 | 284.42 | 450.51 | 1.2728 | 1.7554 | 1.0491 | 0.86737 | 1.2708 | 1.0075 | 71 | 135.84 | 79.974 | 18.527 | 261.37 | 12.924 | 0.0021733 | 0.0046742 | 6.4556
72 | 434.37 | 1200.4 | 28.378 | 0.00083308 | 0.035239 | 285.7 | 451.15 | 1.2765 | 1.7559 | 1.0497 | 0.8697 | 1.2737 | 1.0117 | 72 | 135.7 | 79.693 | 18.626 | 258.43 | 12.965 | 0.0021529 | 0.0045688 | 6.3412
73 | 448.44 | 1198 | 29.121 | 0.00083469 | 0.034339 | 286.97 | 451.78 | 1.2802 | 1.7563 | 1.0502 | 0.87203 | 1.2766 | 1.0159 | 73 | 135.55 | 79.412 | 18.725 | 255.53 | 13.006 | 0.0021329 | 0.0044663 | 6.2277
74 | 462.8 | 1195.7 | 29.881 | 0.00083633 | 0.033466 | 288.26 | 452.42 | 1.2838 | 1.7567 | 1.0508 | 0.87436 | 1.2796 | 1.0202 | 74 | 135.4 | 79.174 | 18.825 | 252.66 | 13.048 | 0.0021131 | 0.0043667 | 6.115
75 | 477.43 | 1193.3 | 30.657 | 0.00083798 | 0.032619 | 289.54 | 453.05 | 1.2875 | 1.7572 | 1.0514 | 0.8767 | 1.2826 | 1.0246 | 75 | 135.25 | 78.926 | 18.926 | 249.83 | 13.09 | 0.0020936 | 0.0042697 | 6.0031
76 | 492.35 | 1191 | 31.45 | 0.00083966 | 0.031797 | 290.83 | 453.68 | 1.2912 | 1.7576 | 1.0519 | 0.87905 | 1.2856 | 1.029 | 76 | 135.09 | 78.669 | 19.027 | 247.03 | 13.132 | 0.0020743 | 0.0041754 | 5.8921
77 | 507.57 | 1188.6 | 32.26 | 0.00084136 | 0.030998 | 292.12 | 454.31 | 1.2948 | 1.758 | 1.0525 | 0.8814 | 1.2887 | 1.0335 | 77 | 134.92 | 78.407 | 19.129 | 244.27 | 13.174 | 0.0020552 | 0.0040837 | 5.7819
78 | 523.08 | 1186.1 | 33.087 | 0.00084308 | 0.030223 | 293.41 | 454.94 | 1.2985 | 1.7585 | 1.053 | 0.88376 | 1.2919 | 1.038 | 78 | 134.75 | 78.144 | 19.232 | 241.54 | 13.217 | 0.0020364 | 0.0039945 | 5.6725
79 | 538.88 | 1183.7 | 33.933 | 0.00084483 | 0.02947 | 294.71 | 455.56 | 1.3021 | 1.7589 | 1.0536 | 0.88613 | 1.295 | 1.0426 | 79 | 134.57 | 77.879 | 19.335 | 238.84 | 13.26 | 0.0020178 | 0.0039076 | 5.564
80 | 554.99 | 1181.2 | 34.797 | 0.0008466 | 0.028738 | 296.01 | 456.19 | 1.3058 | 1.7593 | 1.0541 | 0.8885 | 1.2982 | 1.0472 | 80 | 134.38 | 77.613 | 19.439 | 236.17 | 13.303 | 0.0019994 | 0.0038231 | 5.4564
81 | 571.41 | 1178.7 | 35.679 | 0.00084839 | 0.028028 | 297.31 | 456.81 | 1.3094 | 1.7598 | 1.0547 | 0.89088 | 1.3015 | 1.052 | 81 | 134.19 | 77.346 | 19.544 | 233.53 | 13.347 | 0.0019812 | 0.0037408 | 5.3496
82 | 588.13 | 1176.2 | 36.58 | 0.00085021 | 0.027337 | 298.62 | 457.42 | 1.313 | 1.7602 | 1.0552 | 0.89326 | 1.3047 | 1.0568 | 82 | 134 | 77.079 | 19.65 | 230.92 | 13.391 | 0.0019633 | 0.0036606 | 5.2437
83 | 605.17 | 1173.6 | 37.501 | 0.00085205 | 0.026666 | 299.93 | 458.04 | 1.3167 | 1.7606 | 1.0558 | 0.89565 | 1.3081 | 1.0616 | 83 | 133.79 | 76.811 | 19.757 | 228.34 | 13.435 | 0.0019455 | 0.0035826 | 5.1386
84 | 622.53 | 1171.1 | 38.441 | 0.00085392 | 0.026014 | 301.24 | 458.65 | 1.3203 | 1.7611 | 1.0563 | 0.89805 | 1.3115 | 1.0666 | 84 | 133.59 | 76.543 | 19.864 | 225.78 | 13.48 | 0.001928 | 0.0035066 | 5.0344
85 | 640.21 | 1168.5 | 39.402 | 0.00085581 | 0.02538 | 302.55 | 459.26 | 1.324 | 1.7615 | 1.0569 | 0.90045 | 1.3149 | 1.0716 | 85 | 133.37 | 76.274 | 19.973 | 223.26 | 13.525 | 0.0019107 | 0.0034326 | 4.9311
86 | 658.21 | 1165.9 | 40.383 | 0.00085773 | 0.024763 | 303.87 | 459.86 | 1.3276 | 1.7619 | 1.0574 | 0.90286 | 1.3184 | 1.0767 | 86 | 133.15 | 76.005 | 20.082 | 220.76 | 13.571 | 0.0018936 | 0.0033605 | 4.8286
87 | 676.55 | 1163.2 | 41.385 | 0.00085968 | 0.024163 | 305.2 | 460.47 | 1.3312 | 1.7624 | 1.058 | 0.90528 | 1.3219 | 1.0819 | 87 | 132.93 | 75.736 | 20.193 | 218.29 | 13.617 | 0.0018766 | 0.0032903 | 4.727
88 | 695.21 | 1160.5 | 42.409 | 0.00086166 | 0.02358 | 306.52 | 461.07 | 1.3349 | 1.7628 | 1.0585 | 0.90771 | 1.3255 | 1.0872 | 88 | 132.69 | 75.466 | 20.304 | 215.85 | 13.663 | 0.0018599 | 0.0032218 | 4.6263
89 | 714.22 | 1157.8 | 43.455 | 0.00086367 | 0.023012 | 307.85 | 461.66 | 1.3385 | 1.7632 | 1.0591 | 0.91014 | 1.3291 | 1.0926 | 89 | 132.45 | 75.196 | 20.416 | 213.43 | 13.711 | 0.0018433 | 0.0031551 | 4.5265
90 | 733.57 | 1155.1 | 44.523 | 0.00086571 | 0.02246 | 309.18 | 462.26 | 1.3421 | 1.7636 | 1.0596 | 0.91258 | 1.3328 | 1.098 | 90 | 132.21 | 74.926 | 20.53 | 211.03 | 13.758 | 0.0018269 | 0.0030901 | 4.4275
91 | 753.26 | 1152.4 | 45.614 | 0.00086778 | 0.021923 | 310.52 | 462.85 | 1.3457 | 1.7641 | 1.0602 | 0.91503 | 1.3366 | 1.1036 | 91 | 131.96 | 74.656 | 20.644 | 208.66 | 13.806 | 0.0018107 | 0.0030267 | 4.3294
92 | 773.3 | 1149.6 | 46.729 | 0.00086987 | 0.0214 | 311.86 | 463.44 | 1.3494 | 1.7645 | 1.0607 | 0.91748 | 1.3404 | 1.1092 | 92 | 131.7 | 74.385 | 20.76 | 206.31 | 13.855 | 0.0017947 | 0.0029649 | 4.2323
93 | 793.7 | 1146.8 | 47.868 | 0.000872 | 0.020891 | 313.2 | 464.02 | 1.353 | 1.7649 | 1.0613 | 0.91995 | 1.3443 | 1.115 | 93 | 131.43 | 74.114 | 20.877 | 203.99 | 13.904 | 0.0017788 | 0.0029047 | 4.136
94 | 814.46 | 1143.9 | 49.031 | 0.00087417 | 0.020395 | 314.55 | 464.6 | 1.3566 | 1.7653 | 1.0618 | 0.92242 | 1.3483 | 1.1209 | 94 | 131.16 | 73.843 | 20.995 | 201.69 | 13.954 | 0.0017631 | 0.0028459 | 4.0406
95 | 835.58 | 1141.1 | 50.22 | 0.00087637 | 0.019912 | 315.9 | 465.18 | 1.3602 | 1.7657 | 1.0624 | 0.9249 | 1.3523 | 1.1269 | 95 | 130.88 | 73.571 | 21.115 | 199.41 | 14.004 | 0.0017476 | 0.0027886 | 3.9462
96 | 857.06 | 1138.2 | 51.434 | 0.0008786 | 0.019442 | 317.25 | 465.75 | 1.3639 | 1.7661 | 1.0629 | 0.92739 | 1.3564 | 1.133 | 96 | 130.6 | 73.3 | 21.236 | 197.15 | 14.055 | 0.0017322 | 0.0027327 | 3.8526
97 | 878.92 | 1135.2 | 52.675 | 0.00088087 | 0.018984 | 318.61 | 466.32 | 1.3675 | 1.7665 | 1.0635 | 0.92988 | 1.3606 | 1.1393 | 97 | 130.31 | 73.028 | 21.358 | 194.92 | 14.107 | 0.001717 | 0.0026782 | 3.76
98 | 901.15 | 1132.3 | 53.942 | 0.00088317 | 0.018538 | 319.97 | 466.89 | 1.3711 | 1.7669 | 1.064 | 0.93239 | 1.3648 | 1.1456 | 98 | 130.01 | 72.755 | 21.482 | 192.7 | 14.16 | 0.0017019 | 0.002625 | 3.6682
99 | 923.76 | 1129.3 | 55.238 | 0.00088551 | 0.018104 | 321.34 | 467.45 | 1.3747 | 1.7673 | 1.0646 | 0.93491 | 1.3692 | 1.1521 | 99 | 129.7 | 72.483 | 21.607 | 190.51 | 14.213 | 0.001687 | 0.002573 | 3.5774
100 | 946.75 | 1126.3 | 56.561 | 0.00088789 | 0.01768 | 322.71 | 468.01 | 1.3784 | 1.7677 | 1.0651 | 0.93743 | 1.3736 | 1.1588 | 100 | 129.39 | 72.21 | 21.734 | 188.33 | 14.267 | 0.0016722 | 0.0025224 | 3.4875

## HFC245fa (hidden)
Ｔｅｍｐ | Pressure | Volume | Density | Enthalpy (kJ/kg) |  | Entropy (kJ/kg) |  | CP |  | CV |  | CV/CP
(℃) | (kPa) | (㎥/kg) | (kg/㎥) |  |  |  |  | ( kJ/kg-C ) |  | ( kJ/kg-C ) |  | %
|  | Vapor | Liquid | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor
0 | 54 | 0.30757 | 1404 | 50.28 | 255.21 | 0.1988 | 0.949 | 1.2903 | 0.837 | 0.9088 | 0.7641 | 70.4332 | 91.2903
1 | 56 | 0.29472 | 1402 | 51.58 | 255.96 | 0.2035 | 0.949 | 1.2921 | 0.8397 | 0.9101 | 0.7664 | 70.4357 | 91.2707
2 | 59 | 0.28251 | 1399 | 52.87 | 256.72 | 0.2082 | 0.949 | 1.2939 | 0.8423 | 0.9114 | 0.7687 | 70.4382 | 91.262
3 | 61 | 0.27091 | 1396 | 54.17 | 257.47 | 0.2129 | 0.9491 | 1.2957 | 0.845 | 0.9128 | 0.771 | 70.4484 | 91.2426
4 | 64 | 0.25988 | 1394 | 55.46 | 258.22 | 0.2176 | 0.9491 | 1.2975 | 0.8477 | 0.9141 | 0.7733 | 70.4509 | 91.2233
5 | 67 | 0.24938 | 1391 | 56.76 | 258.97 | 0.2222 | 0.9492 | 1.2993 | 0.8504 | 0.9155 | 0.7756 | 70.461 | 91.2041
6 | 70 | 0.23939 | 1389 | 58.06 | 259.72 | 0.2269 | 0.9493 | 1.3011 | 0.8531 | 0.9168 | 0.7779 | 70.4635 | 91.1851
7 | 73 | 0.22988 | 1386 | 59.37 | 260.47 | 0.2316 | 0.9494 | 1.3029 | 0.8559 | 0.9182 | 0.7802 | 70.4736 | 91.1555
8 | 76 | 0.22083 | 1384 | 60.67 | 261.23 | 0.2362 | 0.9495 | 1.3048 | 0.8586 | 0.9195 | 0.7825 | 70.4706 | 91.1367
9 | 80 | 0.2122 | 1381 | 61.98 | 261.98 | 0.2408 | 0.9497 | 1.3067 | 0.8614 | 0.9209 | 0.7848 | 70.4752 | 91.1075
10 | 83 | 0.20397 | 1378 | 63.29 | 262.73 | 0.2455 | 0.9498 | 1.3086 | 0.8641 | 0.9223 | 0.7872 | 70.4799 | 91.1006
11 | 86 | 0.19613 | 1376 | 64.6 | 263.48 | 0.2501 | 0.95 | 1.3105 | 0.8669 | 0.9236 | 0.7895 | 70.4769 | 91.0716
12 | 90 | 0.18865 | 1373 | 65.91 | 264.24 | 0.2547 | 0.9502 | 1.3124 | 0.8697 | 0.925 | 0.7918 | 70.4816 | 91.0429
13 | 94 | 0.18151 | 1371 | 67.23 | 264.99 | 0.2593 | 0.9504 | 1.3143 | 0.8726 | 0.9264 | 0.7942 | 70.4862 | 91.0154
14 | 98 | 0.17469 | 1368 | 68.54 | 265.74 | 0.2638 | 0.9506 | 1.3162 | 0.8754 | 0.9278 | 0.7965 | 70.4908 | 90.987
15 | 102 | 0.16819 | 1365 | 69.86 | 266.5 | 0.2684 | 0.9508 | 1.3182 | 0.8782 | 0.9291 | 0.7989 | 70.4825 | 90.9702
16 | 106 | 0.16197 | 1363 | 71.18 | 267.25 | 0.273 | 0.9511 | 1.3202 | 0.8811 | 0.9305 | 0.8012 | 70.4817 | 90.9318
17 | 110 | 0.15603 | 1360 | 72.5 | 268 | 0.2775 | 0.9513 | 1.3222 | 0.884 | 0.9319 | 0.8036 | 70.481 | 90.905
18 | 115 | 0.15035 | 1358 | 73.83 | 268.76 | 0.2821 | 0.9516 | 1.3242 | 0.8869 | 0.9333 | 0.806 | 70.4803 | 90.8783
19 | 119 | 0.14492 | 1355 | 75.15 | 269.51 | 0.2866 | 0.9519 | 1.3262 | 0.8898 | 0.9347 | 0.8083 | 70.4796 | 90.8406
20 | 124 | 0.13973 | 1352 | 76.48 | 270.26 | 0.2911 | 0.9522 | 1.3283 | 0.8928 | 0.9361 | 0.8107 | 70.4735 | 90.8042
21 | 129 | 0.13476 | 1350 | 77.81 | 271.01 | 0.2957 | 0.9525 | 1.3303 | 0.8957 | 0.9375 | 0.8131 | 70.4728 | 90.7782
22 | 134 | 0.13 | 1347 | 79.15 | 271.77 | 0.3002 | 0.9528 | 1.3324 | 0.8987 | 0.939 | 0.8155 | 70.4743 | 90.7422
23 | 139 | 0.12544 | 1344 | 80.48 | 272.52 | 0.3047 | 0.9531 | 1.3345 | 0.9017 | 0.9404 | 0.8179 | 70.4683 | 90.7064
24 | 144 | 0.12108 | 1341 | 81.82 | 273.27 | 0.3092 | 0.9535 | 1.3366 | 0.9047 | 0.9418 | 0.8203 | 70.4624 | 90.6709
25 | 149 | 0.1169 | 1339 | 83.16 | 274.02 | 0.3137 | 0.9538 | 1.3388 | 0.9077 | 0.9432 | 0.8227 | 70.4512 | 90.6357
26 | 155 | 0.11289 | 1336 | 84.5 | 274.78 | 0.3181 | 0.9542 | 1.3409 | 0.9108 | 0.9447 | 0.8251 | 70.4527 | 90.5907
27 | 161 | 0.10905 | 1333 | 85.84 | 275.53 | 0.3226 | 0.9546 | 1.3431 | 0.9138 | 0.9461 | 0.8275 | 70.4415 | 90.5559
28 | 167 | 0.10536 | 1331 | 87.19 | 276.28 | 0.3271 | 0.955 | 1.3453 | 0.9169 | 0.9476 | 0.8299 | 70.4378 | 90.5115
29 | 173 | 0.10183 | 1328 | 88.54 | 277.03 | 0.3315 | 0.9554 | 1.3475 | 0.92 | 0.949 | 0.8323 | 70.4267 | 90.4674
30 | 179 | 0.09843 | 1325 | 89.89 | 277.78 | 0.336 | 0.9558 | 1.3497 | 0.9232 | 0.9505 | 0.8347 | 70.4231 | 90.4138
31 | 185 | 0.09518 | 1322 | 91.24 | 278.53 | 0.3404 | 0.9562 | 1.352 | 0.9263 | 0.9519 | 0.8371 | 70.4068 | 90.3703
32 | 192 | 0.09205 | 1320 | 92.6 | 279.28 | 0.3448 | 0.9566 | 1.3542 | 0.9295 | 0.9534 | 0.8396 | 70.4032 | 90.3281
33 | 199 | 0.08904 | 1317 | 93.95 | 280.03 | 0.3493 | 0.9571 | 1.3565 | 0.9327 | 0.9548 | 0.842 | 70.387 | 90.2755
34 | 206 | 0.08616 | 1314 | 95.31 | 280.78 | 0.3537 | 0.9575 | 1.3588 | 0.9359 | 0.9563 | 0.8445 | 70.3783 | 90.234
35 | 213 | 0.08338 | 1311 | 96.67 | 281.53 | 0.3581 | 0.958 | 1.3612 | 0.9391 | 0.9578 | 0.8469 | 70.3644 | 90.1821
36 | 220 | 0.08072 | 1308 | 98.04 | 282.27 | 0.3625 | 0.9584 | 1.3635 | 0.9424 | 0.9593 | 0.8494 | 70.3557 | 90.1316
37 | 228 | 0.07815 | 1306 | 99.4 | 283.02 | 0.3669 | 0.9589 | 1.3659 | 0.9457 | 0.9607 | 0.8518 | 70.3346 | 90.0708
38 | 236 | 0.07569 | 1303 | 100.77 | 283.77 | 0.3713 | 0.9594 | 1.3683 | 0.949 | 0.9622 | 0.8543 | 70.3208 | 90.0211
39 | 244 | 0.07331 | 1300 | 102.15 | 284.51 | 0.3757 | 0.9599 | 1.3707 | 0.9523 | 0.9637 | 0.8567 | 70.3071 | 89.9611
40 | 252 | 0.07103 | 1297 | 103.52 | 285.26 | 0.38 | 0.9604 | 1.3732 | 0.9557 | 0.9652 | 0.8592 | 70.2884 | 89.9027
41 | 260 | 0.06883 | 1294 | 104.9 | 286 | 0.3844 | 0.9609 | 1.3757 | 0.9591 | 0.9667 | 0.8617 | 70.2697 | 89.8446
42 | 269 | 0.06672 | 1291 | 106.27 | 286.75 | 0.3888 | 0.9614 | 1.3782 | 0.9625 | 0.9682 | 0.8642 | 70.2511 | 89.787
43 | 278 | 0.06468 | 1288 | 107.66 | 287.49 | 0.3931 | 0.9619 | 1.3807 | 0.9659 | 0.9697 | 0.8667 | 70.2325 | 89.7298
44 | 287 | 0.06271 | 1285 | 109.04 | 288.23 | 0.3975 | 0.9625 | 1.3832 | 0.9694 | 0.9712 | 0.8692 | 70.214 | 89.6637
45 | 296 | 0.06082 | 1282 | 110.43 | 288.97 | 0.4018 | 0.963 | 1.3858 | 0.9729 | 0.9727 | 0.8717 | 70.1905 | 89.5981
46 | 305 | 0.05899 | 1280 | 111.82 | 289.71 | 0.4061 | 0.9636 | 1.3884 | 0.9764 | 0.9742 | 0.8742 | 70.1671 | 89.533
47 | 315 | 0.05723 | 1277 | 113.21 | 290.45 | 0.4105 | 0.9641 | 1.391 | 0.98 | 0.9758 | 0.8767 | 70.151 | 89.4592
48 | 325 | 0.05554 | 1274 | 114.6 | 291.19 | 0.4148 | 0.9647 | 1.3937 | 0.9836 | 0.9773 | 0.8792 | 70.1227 | 89.3859
49 | 335 | 0.0539 | 1271 | 116 | 291.93 | 0.4191 | 0.9652 | 1.3964 | 0.9872 | 0.9788 | 0.8817 | 70.0945 | 89.3132
50 | 345 | 0.05232 | 1268 | 117.4 | 292.67 | 0.4234 | 0.9658 | 1.3991 | 0.9908 | 0.9803 | 0.8842 | 70.0665 | 89.241
51 | 356 | 0.0508 | 1265 | 118.8 | 293.4 | 0.4277 | 0.9664 | 1.4019 | 0.9945 | 0.9819 | 0.8868 | 70.0407 | 89.1704
52 | 367 | 0.04933 | 1262 | 120.21 | 294.14 | 0.432 | 0.967 | 1.4046 | 0.9982 | 0.9834 | 0.8893 | 70.0128 | 89.0904
53 | 378 | 0.04791 | 1259 | 121.61 | 294.87 | 0.4363 | 0.9676 | 1.4074 | 1.002 | 0.985 | 0.8918 | 69.9872 | 89.002
54 | 390 | 0.04653 | 1256 | 123.02 | 295.6 | 0.4406 | 0.9681 | 1.4103 | 1.0058 | 0.9865 | 0.8944 | 69.9497 | 88.9242
55 | 401 | 0.04521 | 1253 | 124.44 | 296.34 | 0.4449 | 0.9687 | 1.4132 | 1.0096 | 0.9881 | 0.8969 | 69.9193 | 88.8372
56 | 413 | 0.04393 | 1249 | 125.85 | 297.07 | 0.4492 | 0.9693 | 1.4161 | 1.0135 | 0.9896 | 0.8995 | 69.8821 | 88.7519
57 | 425 | 0.04269 | 1246 | 127.27 | 297.79 | 0.4535 | 0.97 | 1.419 | 1.0174 | 0.9912 | 0.9021 | 69.852 | 88.6672
58 | 438 | 0.04149 | 1243 | 128.69 | 298.52 | 0.4577 | 0.9706 | 1.422 | 1.0213 | 0.9927 | 0.9046 | 69.8101 | 88.5734
59 | 451 | 0.04034 | 1240 | 130.12 | 299.25 | 0.462 | 0.9712 | 1.425 | 1.0253 | 0.9943 | 0.9072 | 69.7754 | 88.4814
60 | 464 | 0.03922 | 1237 | 131.55 | 299.97 | 0.4663 | 0.9718 | 1.4281 | 1.0294 | 0.9959 | 0.9098 | 69.736 | 88.3816
61 | 477 | 0.03814 | 1234 | 132.98 | 300.7 | 0.4705 | 0.9724 | 1.4312 | 1.0334 | 0.9974 | 0.9124 | 69.6898 | 88.2911
62 | 490 | 0.03709 | 1231 | 134.41 | 301.42 | 0.4748 | 0.9731 | 1.4343 | 1.0376 | 0.999 | 0.915 | 69.6507 | 88.1843
63 | 504 | 0.03608 | 1228 | 135.85 | 302.14 | 0.479 | 0.9737 | 1.4375 | 1.0417 | 1.0006 | 0.9176 | 69.607 | 88.0868
64 | 518 | 0.03509 | 1224 | 137.29 | 302.86 | 0.4833 | 0.9743 | 1.4407 | 1.0459 | 1.0022 | 0.9202 | 69.5634 | 87.9816
65 | 533 | 0.03415 | 1221 | 138.73 | 303.57 | 0.4875 | 0.975 | 1.444 | 1.0502 | 1.0038 | 0.9228 | 69.5152 | 87.869
66 | 548 | 0.03323 | 1218 | 140.18 | 304.29 | 0.4917 | 0.9756 | 1.4473 | 1.0545 | 1.0054 | 0.9254 | 69.4673 | 87.7572
67 | 563 | 0.03233 | 1215 | 141.63 | 305 | 0.496 | 0.9763 | 1.4507 | 1.0589 | 1.007 | 0.9281 | 69.4148 | 87.6476
68 | 578 | 0.03147 | 1211 | 143.08 | 305.71 | 0.5002 | 0.9769 | 1.4541 | 1.0633 | 1.0086 | 0.9307 | 69.3625 | 87.5294
69 | 594 | 0.03064 | 1208 | 144.54 | 306.42 | 0.5044 | 0.9776 | 1.4575 | 1.0678 | 1.0102 | 0.9334 | 69.3105 | 87.4134
70 | 610 | 0.02983 | 1205 | 146 | 307.13 | 0.5086 | 0.9782 | 1.4611 | 1.0724 | 1.0118 | 0.936 | 69.2492 | 87.2809
71 | 626 | 0.02904 | 1201 | 147.46 | 307.84 | 0.5129 | 0.9789 | 1.4646 | 1.077 | 1.0134 | 0.9387 | 69.193 | 87.1588
72 | 643 | 0.02828 | 1198 | 148.93 | 308.54 | 0.5171 | 0.9795 | 1.4682 | 1.0817 | 1.015 | 0.9413 | 69.1323 | 87.0204
73 | 660 | 0.02754 | 1195 | 150.4 | 309.24 | 0.5213 | 0.9802 | 1.4719 | 1.0864 | 1.0166 | 0.944 | 69.0672 | 86.8925
74 | 677 | 0.02682 | 1191 | 151.87 | 309.94 | 0.5255 | 0.9808 | 1.4756 | 1.0912 | 1.0183 | 0.9467 | 69.0092 | 86.7577
75 | 695 | 0.02613 | 1188 | 153.35 | 310.64 | 0.5297 | 0.9815 | 1.4794 | 1.0961 | 1.0199 | 0.9494 | 68.9401 | 86.6162
76 | 713 | 0.02545 | 1184 | 154.83 | 311.33 | 0.5339 | 0.9821 | 1.4833 | 1.1011 | 1.0215 | 0.9521 | 68.8667 | 86.4681
77 | 732 | 0.0248 | 1181 | 156.31 | 312.02 | 0.5381 | 0.9828 | 1.4872 | 1.1061 | 1.0232 | 0.9548 | 68.8004 | 86.3213
78 | 750 | 0.02416 | 1177 | 157.8 | 312.71 | 0.5423 | 0.9835 | 1.4912 | 1.1112 | 1.0248 | 0.9575 | 68.7232 | 86.1681
79 | 769 | 0.02355 | 1174 | 159.29 | 313.4 | 0.5465 | 0.9841 | 1.4953 | 1.1164 | 1.0265 | 0.9602 | 68.6484 | 86.0086
80 | 789 | 0.02295 | 1170 | 160.79 | 314.08 | 0.5507 | 0.9848 | 1.4994 | 1.1217 | 1.0282 | 0.963 | 68.5741 | 85.8518
81 | 809 | 0.02237 | 1167 | 162.29 | 314.77 | 0.5549 | 0.9854 | 1.5036 | 1.1271 | 1.0298 | 0.9657 | 68.489 | 85.6801
82 | 829 | 0.0218 | 1163 | 163.79 | 315.44 | 0.5591 | 0.9861 | 1.5079 | 1.1326 | 1.0315 | 0.9685 | 68.4064 | 85.5112
83 | 849 | 0.02125 | 1159 | 165.3 | 316.12 | 0.5633 | 0.9867 | 1.5123 | 1.1382 | 1.0332 | 0.9712 | 68.3198 | 85.3277
84 | 870 | 0.02072 | 1156 | 166.81 | 316.79 | 0.5674 | 0.9874 | 1.5167 | 1.1439 | 1.0349 | 0.974 | 68.2337 | 85.1473
85 | 892 | 0.0202 | 1152 | 168.33 | 317.46 | 0.5716 | 0.988 | 1.5213 | 1.1496 | 1.0366 | 0.9768 | 68.1391 | 84.9687
86 | 913 | 0.0197 | 1148 | 169.85 | 318.13 | 0.5758 | 0.9887 | 1.5259 | 1.1556 | 1.0383 | 0.9796 | 68.0451 | 84.7698
87 | 936 | 0.01921 | 1145 | 171.37 | 318.79 | 0.58 | 0.9893 | 1.5306 | 1.1616 | 1.04 | 0.9824 | 67.9472 | 84.573
88 | 958 | 0.01873 | 1141 | 172.9 | 319.45 | 0.5842 | 0.99 | 1.5355 | 1.1677 | 1.0417 | 0.9852 | 67.8411 | 84.371
89 | 981 | 0.01827 | 1137 | 174.43 | 320.11 | 0.5884 | 0.9906 | 1.5404 | 1.174 | 1.0434 | 0.988 | 67.7357 | 84.1567
90 | 1004 | 0.01782 | 1133 | 175.97 | 320.76 | 0.5925 | 0.9913 | 1.5454 | 1.1804 | 1.0451 | 0.9909 | 67.6265 | 83.9461
91 | 1028 | 0.01738 | 1129 | 177.51 | 321.41 | 0.5967 | 0.9919 | 1.5506 | 1.187 | 1.0469 | 0.9937 | 67.5158 | 83.7152
92 | 1052 | 0.01695 | 1126 | 179.05 | 322.06 | 0.6009 | 0.9925 | 1.5559 | 1.1937 | 1.0486 | 0.9966 | 67.3951 | 83.4883
93 | 1077 | 0.01653 | 1122 | 180.6 | 322.7 | 0.6051 | 0.9932 | 1.5613 | 1.2005 | 1.0504 | 0.9995 | 67.2773 | 83.257
94 | 1102 | 0.01613 | 1118 | 182.16 | 323.33 | 0.6093 | 0.9938 | 1.5668 | 1.2075 | 1.0521 | 1.0024 | 67.1496 | 83.0145
95 | 1127 | 0.01573 | 1114 | 183.72 | 323.96 | 0.6135 | 0.9944 | 1.5724 | 1.2147 | 1.0539 | 1.0053 | 67.0249 | 82.7612
96 | 1153 | 0.01535 | 1110 | 185.29 | 324.59 | 0.6176 | 0.995 | 1.5782 | 1.2221 | 1.0557 | 1.0082 | 66.8927 | 82.4973
97 | 1180 | 0.01498 | 1106 | 186.86 | 325.22 | 0.6218 | 0.9956 | 1.5842 | 1.2297 | 1.0575 | 1.0111 | 66.7529 | 82.2233
98 | 1206 | 0.01461 | 1101 | 188.43 | 325.83 | 0.626 | 0.9962 | 1.5903 | 1.2375 | 1.0593 | 1.0141 | 66.6101 | 81.9475
99 | 1234 | 0.01426 | 1097 | 190.01 | 326.45 | 0.6302 | 0.9968 | 1.5965 | 1.2455 | 1.0611 | 1.017 | 66.4641 | 81.654
100 | 1261 | 0.01391 | 1093 | 191.6 | 327.06 | 0.6344 | 0.9974 | 1.603 | 1.2537 | 1.0629 | 1.02 | 66.3069 | 81.3592