## 投資回収
ロータリー熱エンジン投資回収シュミレーション
品目 |  |  | ＊水色のセルが入力可能です。
初期費用 |  |  |  |  | 標準価格
ロータリー熱エンジン１0ｋＷ | 11000000 |  | 1 | システム台数 | 11000000
設置費用 | 650000 |  | 1 | エンジンUnit | 4000000
その他費用 | 1850000 |  |  | 設置費用 | 650000
小計 | 13500000 |  |  | その他費用 | 1850000
国等の補助金 | 0 | 0 | ％（補助率）
合計 | 13500000
維持費用
メンテナンス費用（年単位） | 280000 |  |  |  | 280000
稼動条件
稼働時間（１日） | 6.9667 | Hour | ＊蓄熱等による24時間稼働も構成可能
稼働日数（年） | 360 | Day
生産電力（１時間当たり） | 2.6479 | kWh
電力単価 | 20 | kWh
生産電力合計（年） | 6640.8981 | kWh
電力価格換算合計（年） | 132817.9618 | 円
投資回収期間 |  | 年 | １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 | ５年目
|  |  | 13647182.0382 | 13794364.0765 | 13941546.1147 | 14088728.153 | 14235910.1912
|  |  | ６年目 | ７年目 | 8年目 | ９年目 | １０年目 | 回収残
|  |  | 14383092.2294 | 14530274.2677 | 14677456.3059 | 14824638.3442 | 14971820.3824 | 14971820.3824
設備投資回収後電力単価（ｋＷｈ） | 42.163 | 円

## 蓄熱シュミレーション
温度差発電シュミレーション
＊水色のセルが入力可能です。
|  |  |  | 温泉 |  |  | ドレン水圧力(Tetensの式) |  |  | 環境条件
|  |  |  | 温度 | 120 | ℃ | 201.7328 | kPa（ABS） |  | 気温 | 25 | ℃
|  |  |  | 流量 | 0.28 | ℓ/s |  |  |  | 水温 | 30 | ℃
|  |  |  | 排出時間 | 6 | ｈ |  |  |  | 蒸発器 | 22 | ⊿T
|  |  |  | 熱量 | 49.1568 | kW | 11.76 | kcal/s
|  |  |  | 排湯温度 | 78 | ℃ | 22 | ⊿T
|  |  |  | 湯量 | 1.008 | ㎥/Hour
|  |  |  | 排湯総量 | 21.7728 | ㎥/Day
[5 empty] | 発電能力 | 時間 | 発電端電力1台当たり |  | 送電端電力1台当たり |  | エンジン
[5 empty] | 蒸気排出時 | 6 | 2.9494 | ｋＷｈ平均 | 2.507 | kW | 1
[5 empty] | 蓄熱発電 | 0.96667 | 4.1439 | ｋＷｈ平均 | 3.5224 | kW | 導入台数
[5 empty] | 合計 | 6.9667 | 3.1152 | ｋＷｈ平均 | 2.6479 | kW | 1
ＲＨＥ
[5 empty] | 発電端定格出力 | 12 | ｋＷ
[5 empty] | 入力温度差 | 31.5 | ℃
[5 empty] | 入力下限 | 66.5 | ℃
蒸発器
[6 empty] | 1261 | kPa
蓄熱タンク容積
[10 empty] | 6 | ㎥
|  | 46.5 | ℃ | [6 empty] | 循環流量
[10 empty] | 12.6 | ㎥/h
温度低下
[10 empty] | 14.553 | ℃/h
冷却水流量 | 0.54698 | ℓ/s |  |  | 熱源流量 | 3.5 | ℓ/s | 最小循環 |  | 循環時間
冷却水温度 | 30 | ℃ |  |  | 温度低下 | 6.93 | ℃ | 4.4 | ℃ | 0.96667
凝縮器 | 305 | kPa |  |  | 消費熱量 | 101.3859 | kW | 64.372 | kW
発電後の温水の２次利用
・グリーンハウスの暖房
・床暖房
・養魚
＊熱の直接利用で投資回収の効率化
蒸気
液体
凝縮器
蒸発器
蓄熱槽
RHE
地熱発電
排熱発電

## HFC245fa (hidden)
Ｔｅｍｐ | Pressure | Volume | Density | Enthalpy (kJ/kg) |  | Entropy (kJ/kg) |  | CP |  | CV |  | CV/CP
(℃) | (kPa) | (㎥/kg) | (kg/㎥) |  |  |  |  | ( kJ/kg-C ) |  | ( kJ/kg-C ) |  | %
|  | Vapor | Liquid | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor
0 | 54 | 0.30757 | 1404 | 50.28 | 255.21 | 0.1988 | 0.949 | 1.2903 | 0.837 | 0.9088 | 0.7641 | 70.4332 | 91.2903
1 | 56 | 0.29472 | 1402 | 51.58 | 255.96 | 0.2035 | 0.949 | 1.2921 | 0.8397 | 0.9101 | 0.7664 | 70.4357 | 91.2707
2 | 59 | 0.28251 | 1399 | 52.87 | 256.72 | 0.2082 | 0.949 | 1.2939 | 0.8423 | 0.9114 | 0.7687 | 70.4382 | 91.262
3 | 61 | 0.27091 | 1396 | 54.17 | 257.47 | 0.2129 | 0.9491 | 1.2957 | 0.845 | 0.9128 | 0.771 | 70.4484 | 91.2426
4 | 64 | 0.25988 | 1394 | 55.46 | 258.22 | 0.2176 | 0.9491 | 1.2975 | 0.8477 | 0.9141 | 0.7733 | 70.4509 | 91.2233
5 | 67 | 0.24938 | 1391 | 56.76 | 258.97 | 0.2222 | 0.9492 | 1.2993 | 0.8504 | 0.9155 | 0.7756 | 70.461 | 91.2041
6 | 70 | 0.23939 | 1389 | 58.06 | 259.72 | 0.2269 | 0.9493 | 1.3011 | 0.8531 | 0.9168 | 0.7779 | 70.4635 | 91.1851
7 | 73 | 0.22988 | 1386 | 59.37 | 260.47 | 0.2316 | 0.9494 | 1.3029 | 0.8559 | 0.9182 | 0.7802 | 70.4736 | 91.1555
8 | 76 | 0.22083 | 1384 | 60.67 | 261.23 | 0.2362 | 0.9495 | 1.3048 | 0.8586 | 0.9195 | 0.7825 | 70.4706 | 91.1367
9 | 80 | 0.2122 | 1381 | 61.98 | 261.98 | 0.2408 | 0.9497 | 1.3067 | 0.8614 | 0.9209 | 0.7848 | 70.4752 | 91.1075
10 | 83 | 0.20397 | 1378 | 63.29 | 262.73 | 0.2455 | 0.9498 | 1.3086 | 0.8641 | 0.9223 | 0.7872 | 70.4799 | 91.1006
11 | 86 | 0.19613 | 1376 | 64.6 | 263.48 | 0.2501 | 0.95 | 1.3105 | 0.8669 | 0.9236 | 0.7895 | 70.4769 | 91.0716
12 | 90 | 0.18865 | 1373 | 65.91 | 264.24 | 0.2547 | 0.9502 | 1.3124 | 0.8697 | 0.925 | 0.7918 | 70.4816 | 91.0429
13 | 94 | 0.18151 | 1371 | 67.23 | 264.99 | 0.2593 | 0.9504 | 1.3143 | 0.8726 | 0.9264 | 0.7942 | 70.4862 | 91.0154
14 | 98 | 0.17469 | 1368 | 68.54 | 265.74 | 0.2638 | 0.9506 | 1.3162 | 0.8754 | 0.9278 | 0.7965 | 70.4908 | 90.987
15 | 102 | 0.16819 | 1365 | 69.86 | 266.5 | 0.2684 | 0.9508 | 1.3182 | 0.8782 | 0.9291 | 0.7989 | 70.4825 | 90.9702
16 | 106 | 0.16197 | 1363 | 71.18 | 267.25 | 0.273 | 0.9511 | 1.3202 | 0.8811 | 0.9305 | 0.8012 | 70.4817 | 90.9318
17 | 110 | 0.15603 | 1360 | 72.5 | 268 | 0.2775 | 0.9513 | 1.3222 | 0.884 | 0.9319 | 0.8036 | 70.481 | 90.905
18 | 115 | 0.15035 | 1358 | 73.83 | 268.76 | 0.2821 | 0.9516 | 1.3242 | 0.8869 | 0.9333 | 0.806 | 70.4803 | 90.8783
19 | 119 | 0.14492 | 1355 | 75.15 | 269.51 | 0.2866 | 0.9519 | 1.3262 | 0.8898 | 0.9347 | 0.8083 | 70.4796 | 90.8406
20 | 124 | 0.13973 | 1352 | 76.48 | 270.26 | 0.2911 | 0.9522 | 1.3283 | 0.8928 | 0.9361 | 0.8107 | 70.4735 | 90.8042
21 | 129 | 0.13476 | 1350 | 77.81 | 271.01 | 0.2957 | 0.9525 | 1.3303 | 0.8957 | 0.9375 | 0.8131 | 70.4728 | 90.7782
22 | 134 | 0.13 | 1347 | 79.15 | 271.77 | 0.3002 | 0.9528 | 1.3324 | 0.8987 | 0.939 | 0.8155 | 70.4743 | 90.7422
23 | 139 | 0.12544 | 1344 | 80.48 | 272.52 | 0.3047 | 0.9531 | 1.3345 | 0.9017 | 0.9404 | 0.8179 | 70.4683 | 90.7064
24 | 144 | 0.12108 | 1341 | 81.82 | 273.27 | 0.3092 | 0.9535 | 1.3366 | 0.9047 | 0.9418 | 0.8203 | 70.4624 | 90.6709
25 | 149 | 0.1169 | 1339 | 83.16 | 274.02 | 0.3137 | 0.9538 | 1.3388 | 0.9077 | 0.9432 | 0.8227 | 70.4512 | 90.6357
26 | 155 | 0.11289 | 1336 | 84.5 | 274.78 | 0.3181 | 0.9542 | 1.3409 | 0.9108 | 0.9447 | 0.8251 | 70.4527 | 90.5907
27 | 161 | 0.10905 | 1333 | 85.84 | 275.53 | 0.3226 | 0.9546 | 1.3431 | 0.9138 | 0.9461 | 0.8275 | 70.4415 | 90.5559
28 | 167 | 0.10536 | 1331 | 87.19 | 276.28 | 0.3271 | 0.955 | 1.3453 | 0.9169 | 0.9476 | 0.8299 | 70.4378 | 90.5115
29 | 173 | 0.10183 | 1328 | 88.54 | 277.03 | 0.3315 | 0.9554 | 1.3475 | 0.92 | 0.949 | 0.8323 | 70.4267 | 90.4674
30 | 179 | 0.09843 | 1325 | 89.89 | 277.78 | 0.336 | 0.9558 | 1.3497 | 0.9232 | 0.9505 | 0.8347 | 70.4231 | 90.4138
31 | 185 | 0.09518 | 1322 | 91.24 | 278.53 | 0.3404 | 0.9562 | 1.352 | 0.9263 | 0.9519 | 0.8371 | 70.4068 | 90.3703
32 | 192 | 0.09205 | 1320 | 92.6 | 279.28 | 0.3448 | 0.9566 | 1.3542 | 0.9295 | 0.9534 | 0.8396 | 70.4032 | 90.3281
33 | 199 | 0.08904 | 1317 | 93.95 | 280.03 | 0.3493 | 0.9571 | 1.3565 | 0.9327 | 0.9548 | 0.842 | 70.387 | 90.2755
34 | 206 | 0.08616 | 1314 | 95.31 | 280.78 | 0.3537 | 0.9575 | 1.3588 | 0.9359 | 0.9563 | 0.8445 | 70.3783 | 90.234
35 | 213 | 0.08338 | 1311 | 96.67 | 281.53 | 0.3581 | 0.958 | 1.3612 | 0.9391 | 0.9578 | 0.8469 | 70.3644 | 90.1821
36 | 220 | 0.08072 | 1308 | 98.04 | 282.27 | 0.3625 | 0.9584 | 1.3635 | 0.9424 | 0.9593 | 0.8494 | 70.3557 | 90.1316
37 | 228 | 0.07815 | 1306 | 99.4 | 283.02 | 0.3669 | 0.9589 | 1.3659 | 0.9457 | 0.9607 | 0.8518 | 70.3346 | 90.0708
38 | 236 | 0.07569 | 1303 | 100.77 | 283.77 | 0.3713 | 0.9594 | 1.3683 | 0.949 | 0.9622 | 0.8543 | 70.3208 | 90.0211
39 | 244 | 0.07331 | 1300 | 102.15 | 284.51 | 0.3757 | 0.9599 | 1.3707 | 0.9523 | 0.9637 | 0.8567 | 70.3071 | 89.9611
40 | 252 | 0.07103 | 1297 | 103.52 | 285.26 | 0.38 | 0.9604 | 1.3732 | 0.9557 | 0.9652 | 0.8592 | 70.2884 | 89.9027
41 | 260 | 0.06883 | 1294 | 104.9 | 286 | 0.3844 | 0.9609 | 1.3757 | 0.9591 | 0.9667 | 0.8617 | 70.2697 | 89.8446
42 | 269 | 0.06672 | 1291 | 106.27 | 286.75 | 0.3888 | 0.9614 | 1.3782 | 0.9625 | 0.9682 | 0.8642 | 70.2511 | 89.787
43 | 278 | 0.06468 | 1288 | 107.66 | 287.49 | 0.3931 | 0.9619 | 1.3807 | 0.9659 | 0.9697 | 0.8667 | 70.2325 | 89.7298
44 | 287 | 0.06271 | 1285 | 109.04 | 288.23 | 0.3975 | 0.9625 | 1.3832 | 0.9694 | 0.9712 | 0.8692 | 70.214 | 89.6637
45 | 296 | 0.06082 | 1282 | 110.43 | 288.97 | 0.4018 | 0.963 | 1.3858 | 0.9729 | 0.9727 | 0.8717 | 70.1905 | 89.5981
46 | 305 | 0.05899 | 1280 | 111.82 | 289.71 | 0.4061 | 0.9636 | 1.3884 | 0.9764 | 0.9742 | 0.8742 | 70.1671 | 89.533
47 | 315 | 0.05723 | 1277 | 113.21 | 290.45 | 0.4105 | 0.9641 | 1.391 | 0.98 | 0.9758 | 0.8767 | 70.151 | 89.4592
48 | 325 | 0.05554 | 1274 | 114.6 | 291.19 | 0.4148 | 0.9647 | 1.3937 | 0.9836 | 0.9773 | 0.8792 | 70.1227 | 89.3859
49 | 335 | 0.0539 | 1271 | 116 | 291.93 | 0.4191 | 0.9652 | 1.3964 | 0.9872 | 0.9788 | 0.8817 | 70.0945 | 89.3132
50 | 345 | 0.05232 | 1268 | 117.4 | 292.67 | 0.4234 | 0.9658 | 1.3991 | 0.9908 | 0.9803 | 0.8842 | 70.0665 | 89.241
51 | 356 | 0.0508 | 1265 | 118.8 | 293.4 | 0.4277 | 0.9664 | 1.4019 | 0.9945 | 0.9819 | 0.8868 | 70.0407 | 89.1704
52 | 367 | 0.04933 | 1262 | 120.21 | 294.14 | 0.432 | 0.967 | 1.4046 | 0.9982 | 0.9834 | 0.8893 | 70.0128 | 89.0904
53 | 378 | 0.04791 | 1259 | 121.61 | 294.87 | 0.4363 | 0.9676 | 1.4074 | 1.002 | 0.985 | 0.8918 | 69.9872 | 89.002
54 | 390 | 0.04653 | 1256 | 123.02 | 295.6 | 0.4406 | 0.9681 | 1.4103 | 1.0058 | 0.9865 | 0.8944 | 69.9497 | 88.9242
55 | 401 | 0.04521 | 1253 | 124.44 | 296.34 | 0.4449 | 0.9687 | 1.4132 | 1.0096 | 0.9881 | 0.8969 | 69.9193 | 88.8372
56 | 413 | 0.04393 | 1249 | 125.85 | 297.07 | 0.4492 | 0.9693 | 1.4161 | 1.0135 | 0.9896 | 0.8995 | 69.8821 | 88.7519
57 | 425 | 0.04269 | 1246 | 127.27 | 297.79 | 0.4535 | 0.97 | 1.419 | 1.0174 | 0.9912 | 0.9021 | 69.852 | 88.6672
58 | 438 | 0.04149 | 1243 | 128.69 | 298.52 | 0.4577 | 0.9706 | 1.422 | 1.0213 | 0.9927 | 0.9046 | 69.8101 | 88.5734
59 | 451 | 0.04034 | 1240 | 130.12 | 299.25 | 0.462 | 0.9712 | 1.425 | 1.0253 | 0.9943 | 0.9072 | 69.7754 | 88.4814
60 | 464 | 0.03922 | 1237 | 131.55 | 299.97 | 0.4663 | 0.9718 | 1.4281 | 1.0294 | 0.9959 | 0.9098 | 69.736 | 88.3816
61 | 477 | 0.03814 | 1234 | 132.98 | 300.7 | 0.4705 | 0.9724 | 1.4312 | 1.0334 | 0.9974 | 0.9124 | 69.6898 | 88.2911
62 | 490 | 0.03709 | 1231 | 134.41 | 301.42 | 0.4748 | 0.9731 | 1.4343 | 1.0376 | 0.999 | 0.915 | 69.6507 | 88.1843
63 | 504 | 0.03608 | 1228 | 135.85 | 302.14 | 0.479 | 0.9737 | 1.4375 | 1.0417 | 1.0006 | 0.9176 | 69.607 | 88.0868
64 | 518 | 0.03509 | 1224 | 137.29 | 302.86 | 0.4833 | 0.9743 | 1.4407 | 1.0459 | 1.0022 | 0.9202 | 69.5634 | 87.9816
65 | 533 | 0.03415 | 1221 | 138.73 | 303.57 | 0.4875 | 0.975 | 1.444 | 1.0502 | 1.0038 | 0.9228 | 69.5152 | 87.869
66 | 548 | 0.03323 | 1218 | 140.18 | 304.29 | 0.4917 | 0.9756 | 1.4473 | 1.0545 | 1.0054 | 0.9254 | 69.4673 | 87.7572
67 | 563 | 0.03233 | 1215 | 141.63 | 305 | 0.496 | 0.9763 | 1.4507 | 1.0589 | 1.007 | 0.9281 | 69.4148 | 87.6476
68 | 578 | 0.03147 | 1211 | 143.08 | 305.71 | 0.5002 | 0.9769 | 1.4541 | 1.0633 | 1.0086 | 0.9307 | 69.3625 | 87.5294
69 | 594 | 0.03064 | 1208 | 144.54 | 306.42 | 0.5044 | 0.9776 | 1.4575 | 1.0678 | 1.0102 | 0.9334 | 69.3105 | 87.4134
70 | 610 | 0.02983 | 1205 | 146 | 307.13 | 0.5086 | 0.9782 | 1.4611 | 1.0724 | 1.0118 | 0.936 | 69.2492 | 87.2809
71 | 626 | 0.02904 | 1201 | 147.46 | 307.84 | 0.5129 | 0.9789 | 1.4646 | 1.077 | 1.0134 | 0.9387 | 69.193 | 87.1588
72 | 643 | 0.02828 | 1198 | 148.93 | 308.54 | 0.5171 | 0.9795 | 1.4682 | 1.0817 | 1.015 | 0.9413 | 69.1323 | 87.0204
73 | 660 | 0.02754 | 1195 | 150.4 | 309.24 | 0.5213 | 0.9802 | 1.4719 | 1.0864 | 1.0166 | 0.944 | 69.0672 | 86.8925
74 | 677 | 0.02682 | 1191 | 151.87 | 309.94 | 0.5255 | 0.9808 | 1.4756 | 1.0912 | 1.0183 | 0.9467 | 69.0092 | 86.7577
75 | 695 | 0.02613 | 1188 | 153.35 | 310.64 | 0.5297 | 0.9815 | 1.4794 | 1.0961 | 1.0199 | 0.9494 | 68.9401 | 86.6162
76 | 713 | 0.02545 | 1184 | 154.83 | 311.33 | 0.5339 | 0.9821 | 1.4833 | 1.1011 | 1.0215 | 0.9521 | 68.8667 | 86.4681
77 | 732 | 0.0248 | 1181 | 156.31 | 312.02 | 0.5381 | 0.9828 | 1.4872 | 1.1061 | 1.0232 | 0.9548 | 68.8004 | 86.3213
78 | 750 | 0.02416 | 1177 | 157.8 | 312.71 | 0.5423 | 0.9835 | 1.4912 | 1.1112 | 1.0248 | 0.9575 | 68.7232 | 86.1681
79 | 769 | 0.02355 | 1174 | 159.29 | 313.4 | 0.5465 | 0.9841 | 1.4953 | 1.1164 | 1.0265 | 0.9602 | 68.6484 | 86.0086
80 | 789 | 0.02295 | 1170 | 160.79 | 314.08 | 0.5507 | 0.9848 | 1.4994 | 1.1217 | 1.0282 | 0.963 | 68.5741 | 85.8518
81 | 809 | 0.02237 | 1167 | 162.29 | 314.77 | 0.5549 | 0.9854 | 1.5036 | 1.1271 | 1.0298 | 0.9657 | 68.489 | 85.6801
82 | 829 | 0.0218 | 1163 | 163.79 | 315.44 | 0.5591 | 0.9861 | 1.5079 | 1.1326 | 1.0315 | 0.9685 | 68.4064 | 85.5112
83 | 849 | 0.02125 | 1159 | 165.3 | 316.12 | 0.5633 | 0.9867 | 1.5123 | 1.1382 | 1.0332 | 0.9712 | 68.3198 | 85.3277
84 | 870 | 0.02072 | 1156 | 166.81 | 316.79 | 0.5674 | 0.9874 | 1.5167 | 1.1439 | 1.0349 | 0.974 | 68.2337 | 85.1473
85 | 892 | 0.0202 | 1152 | 168.33 | 317.46 | 0.5716 | 0.988 | 1.5213 | 1.1496 | 1.0366 | 0.9768 | 68.1391 | 84.9687
86 | 913 | 0.0197 | 1148 | 169.85 | 318.13 | 0.5758 | 0.9887 | 1.5259 | 1.1556 | 1.0383 | 0.9796 | 68.0451 | 84.7698
87 | 936 | 0.01921 | 1145 | 171.37 | 318.79 | 0.58 | 0.9893 | 1.5306 | 1.1616 | 1.04 | 0.9824 | 67.9472 | 84.573
88 | 958 | 0.01873 | 1141 | 172.9 | 319.45 | 0.5842 | 0.99 | 1.5355 | 1.1677 | 1.0417 | 0.9852 | 67.8411 | 84.371
89 | 981 | 0.01827 | 1137 | 174.43 | 320.11 | 0.5884 | 0.9906 | 1.5404 | 1.174 | 1.0434 | 0.988 | 67.7357 | 84.1567
90 | 1004 | 0.01782 | 1133 | 175.97 | 320.76 | 0.5925 | 0.9913 | 1.5454 | 1.1804 | 1.0451 | 0.9909 | 67.6265 | 83.9461
91 | 1028 | 0.01738 | 1129 | 177.51 | 321.41 | 0.5967 | 0.9919 | 1.5506 | 1.187 | 1.0469 | 0.9937 | 67.5158 | 83.7152
92 | 1052 | 0.01695 | 1126 | 179.05 | 322.06 | 0.6009 | 0.9925 | 1.5559 | 1.1937 | 1.0486 | 0.9966 | 67.3951 | 83.4883
93 | 1077 | 0.01653 | 1122 | 180.6 | 322.7 | 0.6051 | 0.9932 | 1.5613 | 1.2005 | 1.0504 | 0.9995 | 67.2773 | 83.257
94 | 1102 | 0.01613 | 1118 | 182.16 | 323.33 | 0.6093 | 0.9938 | 1.5668 | 1.2075 | 1.0521 | 1.0024 | 67.1496 | 83.0145
95 | 1127 | 0.01573 | 1114 | 183.72 | 323.96 | 0.6135 | 0.9944 | 1.5724 | 1.2147 | 1.0539 | 1.0053 | 67.0249 | 82.7612
96 | 1153 | 0.01535 | 1110 | 185.29 | 324.59 | 0.6176 | 0.995 | 1.5782 | 1.2221 | 1.0557 | 1.0082 | 66.8927 | 82.4973
97 | 1180 | 0.01498 | 1106 | 186.86 | 325.22 | 0.6218 | 0.9956 | 1.5842 | 1.2297 | 1.0575 | 1.0111 | 66.7529 | 82.2233
98 | 1206 | 0.01461 | 1101 | 188.43 | 325.83 | 0.626 | 0.9962 | 1.5903 | 1.2375 | 1.0593 | 1.0141 | 66.6101 | 81.9475
99 | 1234 | 0.01426 | 1097 | 190.01 | 326.45 | 0.6302 | 0.9968 | 1.5965 | 1.2455 | 1.0611 | 1.017 | 66.4641 | 81.654
100 | 1261 | 0.01391 | 1093 | 191.6 | 327.06 | 0.6344 | 0.9974 | 1.603 | 1.2537 | 1.0629 | 1.02 | 66.3069 | 81.3592